Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy A oraz monitoring parametrów grupy B w wodociągach znajdujących się na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

- Są to następujące wodociągi:

- Juchnowiec Kościelny,

- Wojszki,

- Kleosin,

- Ignatki-Osiedle,

- Suraż,

- Białystok.

- Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, Księżyno, ul. Alberta 2,

16-001 Kleosin;

- Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż;

- Wodociągi Białostockie Sp. z o. o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok.

- Obsługiwane miejscowości:

- wodociąg Juchnowiec Kościelny – Biele, Bogdanki, Brończany, Dorożki, Hermanówka, Hołówki Małe, Hołówki Duże, Janowicze, Janowicze-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Klewinowo, Koplany, Lewickie, Lewickie-Kolonia, Lewickie Stacja, Niewodnica Nargielewska, Niewodnica Nargielewska-Kolonia, Ogrodniczki, Rumejki, Rostołty, Simuny, Solniczki, Stanisławowo, Szerenosy, Tryczówka, Wólka, Złotniki;

- wodociąg Wojszki – Wojszki, Kożany, Czerewki, Zajączki, Zalesie, Pańki;

- wodociąg Kleosin – Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlecie, Izabelin;

- wodociąg Ignatki Osiedle – Ignatki Osiedle;

- wodociąg Suraż – Baranki;

- wodociąg Białystok – Stanisławowo (część).

- Liczba ludności zaopatrywana przez ww. wodociągi:

- wodociąg Juchnowiec Kościelny –  5746 osób;

- wodociąg Wojszki –  368 osób;

- wodociąg Kleosin – 8826 osób;

- wodociąg Ignatki Osiedle –  1468 osób;

- wodociąg Suraż – 9 osób;

- wodociąg Białystok – 8 osób.

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- wodociąg Juchnowiec Kościelny – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B), wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;

- wodociąg Wojszki – 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (monitoring parametrów grupy A) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A), w jednej próbce stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów: W związku z zaistniałą sytuacją właściciel wodociągu podjął działania naprawcze doprowadzając jakość wody do obowiązujących wymagań, pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;

- wodociąg Kleosin – 9 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (7 próbek wody – monitoring parametrów grupy A, 2 próbki wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 
1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B), dwie próbki nie spełniały obowiązujących wymagań, w jednej próbce stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie mętności i ogólnej liczby mikroorganizmów, drugą zakwestionowano w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z zaistniałą sytuacją właściciel wodociągu podjął działania naprawcze doprowadzając jakość wody do obowiązujących wymagań, pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;

- wodociąg Ignatki Osiedle – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 
1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A). Zakwestionowano trzy próbki wody (w dwóch próbkach stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów, w trzeciej próbce stwierdzono podwyższoną zawartość jonu amonu). W związku z zaistniałą sytuacją właściciel wodociągu podjął działania naprawcze doprowadzając jakość wody do obowiązujących wymagań, pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;

- wodociąg Suraż – nie pobierano próbek na terenie gminy Juchnowiec Kościelny;

- wodociąg Białystok – nie pobierano próbek na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

W przypadku niewłaściwej jakości wody, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu, każdorazowo pobierano próbkę w ramach kontroli sprawdzającej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

| L.p. | Nazwa wodociągu | Wielkość produkcji [m3/doba] | Jakość wody stan na 31.12.2020 r. | Przekroczone wartości parametrów (w ciągu roku) | Prowadzone postępowanie (w ciągu roku) | Działania naprawcze | Uzdatnianie wody (metody) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wodociąg Juchnowiec Kościelny | 798,0 | przydatna do spożycia | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | napowietrzanie, odżelazianie |
| 2. | wodociąg Wojszki | 21 | przydatna do spożycia | ogólna liczba mikroorganizmów -14dni | woda była raz kwestionowana, wydano decyzję umarzającą; po przeprowadzeniu działań naprawczych strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzające jej właściwą jakość | płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej | napowietrzanie, odżelazianie |
| 3. | wodociąg Kleosin | 1255 | przydatna do spożycia | mętność -23dni, ogólna liczba mikroorganizmów -23dni | woda była dwukrotnie -kwestionowana, wydano dwie decyzje umarzające; po przeprowadzeniu działań naprawczych strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzające jej właściwą jakość; | płukanie sieci wodociągowej | napowietrzanie, odżelazianie |
| 4. | wodociąg Ignatki Osiedle | 232 | przydatna do spożycia | jon amonu - 8dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 23dni - | woda była trzykrotnie kwestionowana, wydano trzy decyzje umarzające, po przeprowadzeniu działań naprawczych strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzające jej właściwą jakość; | zwiększenie natlenienia na SUW, płukanie złóż filtracyjnych i sieci wodociągowej | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja |
| 5. | wodociąg Suraż | 11,08 | przydatna do spożycia | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | napowietrzanie, odżelazianie |
| 6. | wodociąg Białystok | 21,02 | przydatna do spożycia | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stacja uzdatniania wody Pietrasze – Wasilków: utlenianie wstępne, filtracja, koagulacja objętościowa, ozonowanie pośrednie, sorpcja, dezynfekcja; stacja uzdatniania wody Jurowce: utlenianie wstępne, filtracja, dezynfekcja |

- Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie.

Ponadnormatywna ogólna liczba mikroorganizmów 22±2°C po 72 h nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych, może natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, 
u osób z obniżoną odpornością różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych.

Ponadnormatywna mętność występująca na poziomie jak w ww. wodociągach może wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi.

Jon amonu występuje w tych wodociągach jako składnik naturalny w wodzie surowej. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO, jon amonu pochodzenia naturalnego nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono reakcji niepożądanych.

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez wodociągi: Juchnowiec Kościelny, Wojszki, Kleosin, Ignatki Osiedle, Suraż, Białystok.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

Waldemar Kulesza

/podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym/